**南宁市安全生产委员会关于江南区星光大道西二里4号建行宿舍“1126”租房中学生使用燃气热水器导致一氧化碳中毒事故的通报**

南宁市安全生产委员会关于江南区星光大道西二里4号建行宿舍“1126”租房中学生使用燃气热水器导致一氧化碳中毒事故的通报

南安委办[2017]167号

各县（区）人民政府、开发区管委会，市安委会各有关成员单位：

　　5名在校中学生租用了江南区星光大道西二里4号建行宿舍2栋2楼一房间用于读书寄宿。2017年11月26日20时许，当中学生在使用燃气热水器洗澡时，不慎因一氧化碳中毒，造成5名中学生晕倒，由于抢救及时，目前5人均无生命危险。

　　根据现场初步调查分析，造成这起一氧化碳中毒事故的主要原因是：由于近期天气寒冷，中学生们关闭了房间的门窗，在使用安装在房间内的直排式燃气热水器洗澡时，由于房间通风不畅且没有安装通向室外的排烟管道，导致燃气燃烧产生的一氧化碳不能排出室外，造成5人因一氧化碳中毒晕倒。

　　事故发生后，市委副书记冯学军作出重要指示：要求有关部门开展调查，查明事故原因，并举一反三，认真排查，加强防范。为迅速贯彻落实市委领导的重要指示精神，深刻吸取事故教训，防止类似事故的发生，现将做好预防一氧化碳煤气中毒的有关工作通知如下：

　　一、各县（区）人民政府、开发区管委会要迅速把事故情况通报到辖区的各乡镇、街道办事处、社区、村委会和有关单位。同时，各县（区）人民政府、开发区管委会、市城乡建委、安监局、公安局、教育局、旅游局、商务局、工商局等部门要按照各自的工作职责，立即组织开展预防一氧化碳煤气中毒专项安全检查工作。针对冬季一氧化碳煤气中毒事故高发的特点，重点检查幼儿园、中小学校的休息室、出租屋、单位、工地的工棚；流动人口居住区及居民房屋；发廊、宾馆、旅社（重点是私人房屋出租旅社）等场所。检查的重点内容是：煤气的安全使用情况；炉具、取暖设施安装是否合理、抽排风设施是否完备，房间是否通风良好；居民家庭、发廊、宾馆、旅社使用直排式燃气热水器的，要安装通向室外的排烟管道和排风设施，严禁将直排式燃气热水器和燃气罐安装在浴室内。对检查发现隐患的，要责令责任单位和责任人立即整改，不能整改的要立即停止使用。对不具备安全生产条件、非法经营的，要坚决依法取缔。

　　二、大力开展安全防范教育活动，提高安全防范意识。各县（区）人民政府、开发区管委会、各有关部门和单位要充分利用广播、电视、网站、报纸、宣传栏等多种形式，广泛深入地开展对社区居民、单位职工、务工流动人员和中小学生预防一氧化碳煤气中毒安全防范教育活动，增强广大人民群众的安全防范意识，提高自我防范能力。特别要发动社区、街道等基层人员和燃气销售、检修人员，挨家挨户进行宣传，发放燃气使用安全事项告知传单，通过广泛深入宣传教育，普及安全防范知识，形成重视预防一氧化碳煤气中毒工作的良好氛围，防范类似事故再次发生。

　　三、请各县（区）人民政府、开发区管委会、各有关成员单位将落实情况于2017年12月20日前报市安委会办公室。

南宁市安全生产委员会办公室

2017年11月28日

©北大法宝：（[www.pkulaw.com](https://www.pkulaw.com)）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](http://www.pkulaw.net/" \t "_blank)。  
[法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？](http://www.pkulaw.com/helps/69.html" \t "_blank)



扫描二维码阅读原文

原文链接：[https://www.pkulaw.com/lar/9f091545bea6358dc6a48a58b4dba276bdfb.html](https://www.pkulaw.com/lar/9f091545bea6358dc6a48a58b4dba276bdfb.html" \t "_blank)